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Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy (napełnienie i bieżące uzupełnianie instalacji) ciekłego azotu przez okres 12 miesięcy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy (napełnienie i bieżące uzupełnianie instalacji) ciekłego azotu do celów medycznych przez okres 12 miesięcy.

Specyfikacja techniczna:
Ciekły azot do celów medycznych: zawartość azotu (N₂) min. 99,99% obj.; temperatura topnienia/krzepnięcia ok. −210°C (63,15 K) przy ciśnieniu atmosferycznym; temperatura wrzenia ok. −195,8°C (77,35 K) przy ciśnieniu atmosferycznym (ok. 1013 hPa); masa molowa ok. 28,01 g/mol; postać – gaz skroplony, schłodzony (ciecz kriogeniczna), w temperaturze 20°C i przy ciśnieniu atmosferycznym – gaz; barwa – bezbarwny; zapach – bezwonny; niepalny.

Planowana maksymalna ilość ciekłego azotu objęta przedmiotem zamówienia wynosi 20 000 litrów
	
Zamawiający posiada Zbiornik ciśnieniowy produkcji Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o., Typ MBC-3000/37 o pojemności 3000 litrów, objęty okresem gwarancji producenta do dnia 22.05.2028 r.

Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zapewnić urządzenia, przewody i osprzęt niezbędne do schłodzenia i napełnienia zbiornika. 

Zamawiający informuje, że ww. zbiornik ciśnieniowy, nie był dotychczas użytkowany ani napełniany ciekłym azotem. Pierwsza dostawa obejmuje jego kontrolowane schłodzenie oraz napełnienie. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (zwana dalej DTR) zawarta w instrukcji producenta stanowi załącznik do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

Przed pierwszym napełnieniem Wykonawca sprawdzi gotowość zbiornika i instalacji w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonania dostawy, w szczególności stan przyłączy i urządzeń zabezpieczających. Wykonawca przeprowadzi kontrolowane schłodzenie i pierwsze napełnienie zgodnie z DTR oraz instrukcją producenta, przy zapewnieniu bezpiecznego odprowadzania gazowego azotu, właściwej wentylacji i zabezpieczenia personelu przed niedoborem tlenu oraz kontaktem z cieczą kriogeniczną. Wykonawca nie może przekroczyć parametrów eksploatacyjnych zbiornika określonych w dokumentacji producenta.

Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy osoby przeszkolone w zakresie wykonywania operacji z ciekłym azotem oraz osoby posiadające uprawnienia wymagane dla wykonywanych czynności na podstawie obowiązujących przepisów. W szczególności, z uwagi na specyfikę pierwszego uruchomienia i rozruchu technologicznego instalacji kriogenicznej, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP, w tym m.in. Rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrożenia procedur wynikających z oceny ryzyka zawodowego dla prac w atmosferze zubożonej w tlen (zagrożenie uduszeniem) i kontaktu z mediami o temperaturach kriogenicznych (zagrożenie oparzeniami termicznymi / kriogenicznymi). 

Dojazd do ww. zbiornika prowadzi przez tunel, którego wysokość według pomiaru wykonanego przez Zamawiającego w najniższym jego punkcie wynosi 3502 mm. Fotografie z pomiaru poniżej:
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